杭州求是招标代理有限公司关于温州职业技术学院瑞安学院视频监控的竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州求是招标代理有限公司受温州职业技术学院委托，就瑞安学院视频监控进行竞争性磋商，欢迎广大合格的供应商前来磋商。

一、磋商项目编号:QSZB－(WZ)WZY-2017017（ZCCS)

二、磋商项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞安学院视频监控 | 1批 | 15万元 | 自采 |
| 注意事项：本项目现场踏勘时间定于2017年6月21日上午9:00，地点：瑞安学院校区，联系电话董老师：0577-66778066 |  |  |  |  |

三、磋商供应商资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的磋商响应方资格条件；

1.具有独立承担民事责任的能力

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

6.本项目不接受联合体投标

7.法律、行政法规规定的其他条件。

四、竞争性磋商文件的发售时间及地点等：

1、竞争性磋商文件发售时间： 2017年6月9日至2017年6月22日(双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30，下午：14:00-16:30。

2、获取竞争性磋商文件地点：温州大学茶山南校区行政楼413办公室

3、竞争性磋商文件售价(元)：500(售后不退)

五、磋商响应截止时间：2017年6月23日上午9：30    整

六、磋商响应文件提交地点：温州职业技术学院行政楼2楼202会议室

七、磋商时间：2017年6月23日上午9：30  整

八．磋商地点：温州职业技术学院行政楼2楼202会议室

九、磋商保证金： 人民币1000.00整

1、购买竞争性磋商文件时须提交的文件资料

1）、供应商单位介绍信、供应商报名登记表

2）、供应商单位有效的工商营业执照副本复印件（加盖公章）及税务登记证复印件（加盖公章）

2、联系方式

采购单位：温州职业技术学院

联系人：高老师       0577-86680027

采购代理机构名称：杭州求是招标代理有限公司

地点：温州大学南校区行政楼

联系人：徐老师

联系电话：0577-86596032

传真：0577-86596032

邮箱：971115133@qq.com

温州职业技术学院

杭州求是招标代理有限公司

2017 年6月9日

二．技术参数与要求

| 视频监控分布点位表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部位 | 红外数字监控 | 监控立杆 | DC12V20A电源 | 8口交换机 | 备注 |
| 1 | 1#教学楼2~5层走廊、楼梯口 | 16 |  | 2 | 1 | 图纸无注明，每层走廊两端各1个，两端楼梯各1个 |
| 2 | 2#教学楼2~5层走廊、楼梯口 | 16 |  | 2 |  | 图纸无注明，每层走廊两端各1个，两端楼梯各1个 |
| 3 | 1#实训楼4、5层走廊、楼梯口 | 8 |  | 2 |  | 图纸无注明，每层走廊两端各1个，两端楼梯各1个 |
| 4 | 2#实训楼4、5层走廊、楼梯口 | 8 |  | 2 |  | 图纸无注明，每层走廊两端各1个，两端楼梯各1个 |
| 5 | 3#实训楼3层走廊、楼梯口 | 4 |  | 2 |  | 图纸无注明，每层走廊两端各1个，两端楼梯各1个 |
| 6 | 教学楼连廊2~3层 | 4 |  | 1 | 1 | 图纸无注明，每层走廊两端各1个 |
| 7 | 实训楼连廊2~3层 | 8 |  | 1 | 1 | 图纸无注明，每层走廊两端各1个 |
| 8 | 4#实训楼2层走廊 | 4 |  | 1 |  | 图纸无注明，走廊1个，大厅3个 |
| 9 | 教学区室外 | 4 | 2 | 1 |  | 图纸上白色标注新增 |
| 10 | 体育馆室外周边 | 2 | 1 | 1 |  | 图纸上白色标注新增 |
| 11 | 排球场 | 2 | 2 | 1 |  | 图纸上白色标注新增 |
| 13 |  | 76 | 5 | 16 | 3 |  |

工程量清单

| 序号 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8口网络集线器 | 台(套) | 3 |
| 2 | 红外防水网络摄像机含支架 | 台 | 76 |
| 3 | 变压电源DC12V/20A | 架(台) | 16 |
| 4 | 24盘位NVR | 台(套) | 1 |
| 5 | 3T硬盘 | 块 | 24 |
| 6 | 不锈钢立杆4m 含基础 | 台 | 5 |
| 7 | 电源线RVV2*1.0 | 米 | 2500 |
| 8 | 网线UTP5E | 米 | 2500 |
| 9 | 线管PVC25 | 米 | 1000 |
| 10 | 附件 | 批 | 1 |

产品技术参数

1、8口网络集线器

| 支持的标准和协议 | IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x |
| --- | --- |
| 端口 | 8个10/100/1000M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX） |
| 网络介质 | 10Base-T：3类或3类以上UTP |
|  | 100Base-TX：5类UTP |
|  | 1000Base-T：超5类UTP |
| 转发速率 | 10Mbps：14880pps |
|  | 100Mbps：148800pps |
|  | 1000Mbps：1488000pps |
| 背板带宽 | 16Gbps |
| MAC地址表 | 4K |
| LED指示 | 10/100/1000Mbps（LINK/ACT） |
|  | Power（电源） |
| 外形尺寸 | 165mm x 108mm x 28mm（L x W x H） |
| 包装配件 | 8口全千兆以太网交换机 TL-SG1008+ |
|  | 电源适配器 |
|  | 用户手册 |
|  | 保修卡 |
| 使用环境 | 工作温度：0℃ 到 40℃ |
|  | 存储温度：-40℃ 到 70℃ |
|  | 工作湿度：10% 到 90%RH 不凝结 |
|  | 存储湿度：5% 到 90%RH 不凝结 |

- 红外防水网络摄像机

| 摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS |
| --- | --- | --- |
|  | 传感器有效像素 | 200W |
|  | 电子快门 | 1/3s~1/100000s;可手动或自动调节 |
|  | 最低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux（红外灯开启） |
|  | 最大红外距离 | I1:50米;I2:80米 |
|  | 日夜转换 | IR-CUT自动切换 |
|  | 扫描方式 | 逐行扫描 |
|  | 降噪 | 3D降噪 |
|  | 宽动态 | 120dB |
|  | 信噪比 | ＞56dB |
|  | 增益控制 | 手动/自动 |
|  | 白平衡 | 手动/自动 |
|  | 背光补偿 | 支持,可选择区域 |
|  | 强光抑制 | 支持 |
| 镜头参数 | 镜头焦距 | 3.6mm/6mm/8mm/12mm |
|  | 镜头接口 | M12 |
|  | 镜头光圈 | F2.08/F2.0/F2.06/F2.06 |
|  | 光圈控制 | 固定 |
|  | 变焦类型 | 定焦 |
|  | 视场角 | 3.6mm:水平77°,垂直42°,对角90°; 6mm:水平52.5°,垂直29°,对角62°; 8mm:水平37°,垂直20.5°,对角42°; 12mm:水平24°,垂直14°,对角28° |
| 音频参数 | 音频输入 | 1路,RCA音频输入; |
|  | 音频输出 | 1路,RCA音频输出; |
|  | 音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G.729;PCM（web上不体现PCM） |
|  | 音频码率 | 8Kbps/16Kbps |
| 视频参数 | 视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
|  | 视频码率 | "H265:24K~10Mbps ；H264:24K ~ 10Mbps MJPEG:32K ~ 11520Kbps" |
|  | 视频帧率 | 50Hz:主码流(2560x1440@25fps),辅码流1(704× 576@25ps),辅码流2(704× 576@3ps) 60Hz:主码流(2560x1440@25fps),辅码流1(704×480@30fps),辅码流2(704× 480@3ps) |
| 报警参数 | 报警输入 | 1路 |
|  | 报警输出 | 1路 |
|  | 报警联动 | 支持无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;区域入侵;拌线入侵;物品遗留/消失;场景变更;徘徊检测;人员聚集;快速移动;非法停车;音频异常侦测;人脸侦测 |
| 功能 | 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;gamma |
|  | OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片; |
|  | 图像镜像 | 支持镜像，翻转 |
|  | 图像负像 | 支持90°/270°旋转 |
|  | 心跳机制 | 支持 |
|  | 录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像 录像优先级从高到低依次为手动/视频检测/定时 |
|  | 存储功能 | 支持Micro SD卡存储,最大容量128GB NAS FTP |
|  | 预览最大用户数 | 20个 |
|  | 恢复默认 | 支持一键恢复默认 |
|  | 浏览器 | 支持IE7;IE8;IE9;IE10;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 |
|  | 用户管理 | 最大支持20个用户,多级用户权限管理 |
|  | 安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
|  | 超低码流 | 720P(1280×720):1~2Mbps |
|  | 智能跟踪 | 支持区域入侵;拌线入侵;物品遗留/消失;徘徊检测;快速移动;人员聚集;场景变更;非法停车;人脸检测;视频检测;动态检测;音频输入异常,声强突变;车辆检测;报警联动; |
|  | 人脸检测 | 支持 |
|  | 隐私遮挡 | 4块区域 |
|  | 走廊模式 | 支持 |
| 接口 | 网络接口 | 1个 ,10/100M以太网口 |
|  | 网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
|  | 接入标准 | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA |
| 常规参数 | 供电 | DC12V（±30%）/POE |
|  | 功耗 | DC12V供电时，正常使用2.16W，最大4.6W(红外灯开启,ICR切换) |
|  | 工作温度 | -40℃~+60℃ |
|  | 工作湿度 | ≤95% |
|  | 防护等级 | IP67 |
|  | 外壳材料 | 塑胶+金属 |
|  | 尺寸 | 194mm×96mm×89mm |
|  | 重量 | 710g（裸机）；850g（整机） |
|  | 安装方式 | 支持壁装、吊装 |

3、24盘位NVR

| 参数分类 | 参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 视音频输入 | 网络视频输入 | 128路 |
|  | 网络视频接入带宽 | 最大接入384Mbps码流 |
|  | 音频输入 | 1路,支持IPC复合音频输入 |
| 视音频输出 | HDMI输出 | 2路HDMI输出 |
|  | VGA输出 | 1路 |
|  | 液晶屏输出 | 前面板液晶屏输出（带“D”型号），支持VGA/HDMI/前面板液晶屏（带“D”型号）视频同时输出 |
|  | 音频输出 | 1路，与语音对讲输出复合 |
| 视音频编解码参数 | 视频格式 | H.265/H.264/MPEG4/MJPEG |
|  | 录像分辨率 | 12M/8M/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P |
|  | 解码回放 | 支持16路回放 (选带8*HDMI解码输出卡可再扩展32路解码能力） |
| 录像管理 | 录像/抓图模式 | 录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 |

备注：原视频监控工程已安装80路720P高清解码主机DH-M70，主控服务器平台DH-DSS7100，流媒体代理转发平台DH-DSS7016。本次招标项目安装后要求与原工程兼容使用。